真诚的感谢您选用我公司的涡街流量计，该产品是本公司在严格的质量管理下生产出来的，为了您能够正确地使用该产品，本说明书对产品的安装、操作和注意事项等作了详尽的说明。因此请您在使用前一定要仔细阅读本说明书，谢谢！

涡街流量计

使用说明书

北京精博至诚科技开发有限公司

目  录

一　使用时的注意事项---------------------------------------------  2

二　 产品的特点   ------------------------------------------------  3

三　型号及主要技术参数--------------------------------------------  4

四　选型及安装 ------------------------------------------------------  6

五　接线说明 ---------------------------------------------------------  12

六　现场直读式键盘操作与显示 ---------------------------------  17

七　常见故障及处理措施 ------------------------------------------ 　22

八  其它 --------------------------------------------------------------  23

九　订货须知 --------------------------------------------------------  23

十  附表1 饱和蒸汽密度 -----------------------------------------  26

十一 附表2 过热蒸汽密度表 -------------------------------------  27

十二 附表3 常用气体密度表 -------------------------------------  27

一　使用时的注意事项：

- 在您拿到本产品时，请确认运输途中有没有磕碰划伤等。

- 根据产品名牌的标注，请确认与您要买的型号是否相符？

- 尽可能的利用本公司的包装，将流量计直接运送到安装现场。

- 运送过程中不要强烈碰撞、也不要让雨水淋湿。

- 保管时尽量利用本公司的原包装进行保管，保管的地方应符合下列条件要求：

  - 不会有淋雨水的地方

  - 振动或碰撞尽量少的地方

  - 温度：-40℃—+55℃

  - 湿度：5％—90％

- 使用过的流量计保管时，要将内部的残留液体及粘附物完全清洗干净，另外注意在电源接口处要密封，以防潮湿。

- 使用时要在流量计规定的条件下使用，超出这个规定使用是不可行的，如果因此而造成流量计损坏，维修的费用会由您自己来承担。

- 流量计出现问题以后，尽可能的与我们或维修商联系，以便很快的把问题解决。

二、产品的特点

1、所有的涡街流量计产品都是基于下述的卡门涡街原理而研制的。

图1、卡门涡街原理图

即：流体在管道中流经旋涡发生体（三角柱），会在其下游交替产生两列与流体的流速成比例关系的旋涡，只要检测出旋涡产生的频率就可计算出流过管道的流体的体积流量。

2、本公司的涡街流量计是按日本国家标准JIS Z8766：2002《涡街流量计—流量测定方法》，并借鉴日本OVAL公司的产品技术进行设计和生产的。除具备普通涡街流量计的共同特点外，还具有下述突出的特点：

（1）自DN20起以上各规格：均采用表体与三角柱一次铸造完成，减少了测量孔因焊接三角柱而产生的变形，提高涡街信号的稳定性。

(2)自DN40起以上各规格均采用内置式结构，即将测量探头镶入三角柱内。国内只有少量的是大口径采用此结构，虽然增加了工艺难度，但却大大提高了产品的抗干扰能力。

（3）涡街信号的转换采用数字信号处理技术（DSP）突破了传统的模拟方法处理涡街信号的局限性，提高了涡街信号的检测灵敏度，加强了涡街流量计的抗震性能。

（4）由于采用了上述结构和数字信号处理技术，使得流量计的量程大大扩宽。一般情况下可达1：10 ~1：20，主要表现在下限流速明显降低，通常为普通涡街流量计的 1/4—1/2.

（5）在规定的条件下，使用产品的技术性能和质量已达到或接近了国外先进涡街流量计的水平。

三、 涡街流量计的构造、功能及外形尺寸

1、基本构造（如图2）

2、功能：

（1）本体：由测量管道与三角柱（漩涡发生体）组成，当被测流体在测量管道内流经三角柱时产生涡街。

（2）传感器（又称检测杆或探头）：检测流体在管道内流经三角柱时所产生的涡街。

（3）支撑杆：将本体与转换器连接起来，并起到保护传感器的作用。对高温型涡街流量计还具有散热功能。

（4）转换器：是将从传感器产生的电荷变量转换为流量输出信号，包括脉冲信号4 -20mA模拟信号和数字信号等。

3、外形尺寸

| 尺寸 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | Φ67 | Φ78 | Φ89 | Φ102 | Φ113 | Φ135 | Φ158 | Φ181 | Φ248 |
| L1 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 51 | 54 | 70 |
| L | 66 | 80 | 80 | 93 | 100 | 125 | 145 | 165 | 196 |
| H | 340 | 330 | 335 | 345 | 350 | 373 | 385 | 400 | 420 |
| 高温型 H | 390 | 380 | 385 | 395 | 400 | 423 | 435 | 450 | 470 |

四、主要技术参数：

1、规格（口径）：25、40、50、65、80、100、125、150、200

2、测量介质：液体、气体、蒸汽（饱和蒸汽、过热蒸汽）、特殊型的可以测量耐腐蚀性介质。

3、精度（准确度、精确度）：1级

误差为：显示量的±1％以内或满量程的±1％以内。

注意：模拟输出的场合要加上满量程的±0．1％。

4、重复性：±0.2％以内。

5、最高使用压力：因法兰规格不同而异，一般情况下为1.6MPa。特殊情况下2.5MPa-4.0MPa可根据测量介质的条件进行定制。

6、使用温度范围：-10 ℃～+350 ℃。（-10℃～+ 150℃低温、 -1O℃ ～+250℃中温、+250℃ ～+350℃ 高温）

7、供电电源：根据用户需要分别为直流供电电压12V和24V，现场显示型采用3.6V锂电池供电。

8、输出信号：4～20mA输出、0～5KHZ频率输出，涡街脉冲输出；

9、瞬时流量显示、累积总量显示、百分比显示、频率显示；

10、密度计算、温度、压力补偿计算；

11、.补偿计算公式在线检验；

12、环境条件：温度-30℃ ～+60℃ 、湿度5％～90％。

13、流量范围：在保证涡街流量计测量精度的前提下，其测量的流速范围为：液体0.3m/s~7m/s 、气体3m/s~55m/s。

（1）各规格的流量计在测量液体时所对应的流量范围：

| 规格 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量范围 （m/h） | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.6 | 5.5 | 8.5 | 13.3 | 19.1 | 34 |
|  | 12.0 | 31 | 49 | 84 | 127 | 198 | 309 | 445 | 790 |

(2)各规格的流量计在测量普通气体时所对应的流量范围

| 规格 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量范围 （m/h） | 9 | 15 | 25 | 40 | 55 | 85 | 140 | 190 | 340 |
|  | 16.5 | 275 | 458 | 730 | 1008 | 1550 | 2566 | 3483 | 6230 |

注：表中的流量为工况条件下的体积流量

（3）上述液体和普通气体的流量是体积流量，若测量其质量流量则需知道液体或气体的密度。通过下式来计算：

Qm=Qv·P

Qm: 被测流体的质量流量 （Kg/h）

Qv: 被测流体的体积流量  （m/h）

P:  被测流体的密度 （kg/m）

（4）蒸汽一般是测量其质量流量。前提条件是必须知道蒸汽的压力和温度，这样才能知道蒸汽的密度。从而通过体积流量利用上式推算出蒸汽的质量流量。

各规格流量计在测量饱和蒸汽时所对应的流量范围

| 公称 通径 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表压 | 流量范围（kg /h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.2 | 8~ 100 | 20~ 260 | 30~ 400 | 50~ 650 | 80~ 1000 | 140~ 1600 | 200~ 2500 | 300~ 3600 | 550~ 6500 | 875~ 10000 | 1260~ 14400 |
| 0.4 | 15~ 160 | 35~ 420 | 50~ 660 | 90~ 1100 | 140~ 1650 | 200~ 2600 | 350~ 4100 | 500~ 5900 | 900~ 10500 | 1250~ 16250 | 1800~ 23400 |
| 0.6 | 20~ 220 | 45~ 580 | 70~ 900 | 130~ 1500 | 190~ 2300 | 300~ 3600 | 480~ 5600 | 650~ 8100 | 1200~ 14500 | 1875~ 22500 | 2700~ 32400 |
| 0.8 | 25~ 280 | 60~ 730 | 90~ 1100 | 160~ 1900 | 250~ 2900 | 370~ 4600 | 600~ 7100 | 850~ 10250 | 1550~ 18400 | 2310~ 28750 | 3330~ 41400 |
| 1.0 | 30~ 340 | 70~ 890 | 110~ 1350 | 200~ 2300 | 300~ 3500 | 450~ 5500 | 700~ 8600 | 1000~ 12500 | 1900~ 22200 | 2810~ 34380 | 4050~ 49500 |
| 1.2 | 35~ 400 | 80~ 1040 | 130~ 1600 | 230~ 2700 | 350~ 4100 | 550~ 6500 | 850~ 10200 | 1200~ 14500 | 2200~ 26100 | 3440~ 40625 | 4950~ 58500 |
| 1.4 | 40~ 460 | 100~ 1200 | 150~ 1800 | 270~ 3100 | 400~ 4800 | 600~ 7500 | 900~ 11500 | 1400~ 16500 | 2500~ 3000 | 3750~ 46875 | 5400~ 67500 |
| 1.6 | 45~ 520 | 110~ 1350 | 170~ 2100 | 300~ 3500 | 460~ 5400 | 700~ 8400 | 1000~ 13000 | 1600~ 19000 | 2850~ 33500 | 4380~ 52500 | 6300~ 75600 |
| 1.8 | 50~ 580 | 120~ 1500 | 200~ 2300 | 330~ 3900 | 500~ 6000 | 800~ 9400 | 1200~ 14500 | 1800~ 21200 | 3100~ 37500 | 5000~ 58750 | 7200~ 84600 |
| 2.0 | 55~ 650 | 140~ 1650 | 220~ 2600 | 350~ 4400 | 550~ 6600 | 850~ 10400 | 1350~ 16200 | 2000~ 23400 | 3500~ 41500 | 5310~ 65000 | 7650~ 93600 |
| 2.5 | 70~ 800 | 170~ 2050 | 270~ 3200 | 450~ 5400 | 700~ 8000 | 1000~ 12800 | 1700~ 20000 | 2400~ 28800 | 4200~ 51300 | 6250~ 80000 | 9000~ 115200 |

11、通讯接口RS232和 RS485 、HART 协议

12、防爆型号: EXdⅡBT4

13、传输距离：转换器与二次仪表之间≤1Km。（对于分离型）探头与转换器之间≤200m

五、选型：

1、 选型之前，应先确定被测介质的类型和流量值（可以是估算值），再按表中涡街流量计在测量不同介质时所对应的流量范围，选定涡街流量计的规格。

2、 管道内的被测介质流量必须在流量计的流量范围之内，否则不能使用，最佳是处于流量计流量范围的1/2～2/3处。

3、 如果实际管道口径大于或小于选定的流量计口径，则应采用收缩管或扩张管变径，以保证流量计的正确使用。

4、 依据涡街流量计的用途选取涡街信号输出方式：

- 当被测介质为可压缩性流体, 且现场介质温度、压力变化较大时, 建议采用带脉冲信号远传的涡街传感器并配带温压补偿的流量积算仪。压力变送器、温度变送器或Pt100，需要用户另购。

- 流量计安装在环境较好的室内又无需信号远传 ，只需在现场读取流量值，且流量计安装位置便于操作及数据的读取，建议用户选用电池供电的现场直读式涡街流量计。但流量计若安装在室外且暴露在大气中时，一般不选择电池供电的现场直读式涡街流量计。

- 当流量计的安装环境较差或安装位置不便于现场读取流量值或集中管理的情况下，建议采用输出脉冲信号的传感器并配流量积算仪，或带4~20mA标准电流输出的涡街变送器。

- 当需现场观测流量同时又要远传信号的情况下，建议选用现场直读同时带4~20mA输出的涡街变送器。

- 当无需现场读取，只远传输出标准信号的情况下，建议选用带4~20mA标准电流输出的涡街变送器。

5、 依据被测介质的温度，选用高温或低温的涡街流量计。250℃—350℃的高温型一般情况下配带散热器。

6、 防爆场所选用防爆型涡街流量计。

六、安装

1、安装要求：

（1）、安装场所的环境温度应符合技术要求。

（2）、安装场所不能有强烈的振动和强磁干扰。当有强烈振动时应采取减振措施。如用减振支撑或吸振软橡胶垫等。

（3）、安装场所应保证安装和维修操作方便。

（4）、安装现场的周围不能充满腐蚀性气体、不能有被水淹没的可能。

（5）、对于现场显示的涡街流量计不能阳光直接照射和暴晒，遇此情况应采取必要的遮光措施。

（6）、涡街流量计上的流向箭头的方向应与管道内流体流动的方向一致。

（7）、测量液体时一定要保证管道处于满管状态。需要垂直安装时，流体应自下向上流动。

（8）、流量计的上游不应设置流量调节阀，而是把流量调节阀放在流量计的下游。

（9）、涡街流量计的上、下游应根据现场的状况配置足够长度的直管段。（见下表）

| 上游管段情况 | 要求直管段的长度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 上游 | 下游 |
| 同心收缩管 | 15DN | 5 DN |
| 同心扩大管 | 25 DN |  |
| 一个90°弯头 | 25 DN |  |
| 两个同平面90°弯头 | 25 DN |  |
| 两个不同平面90°弯头 | 40 DN |  |
| 全开阀 | 15 DN |  |
| 半开阀门 | 40 DN |  |
| 流量调节阀 | 建议安装到仪表下游10 DN 以外 |  |

（10）、安装涡街流量计的管道内径应与涡街流量计的内径相同，如不同，应在涡街流量计的上、下游各加一段过渡管，过渡管的长度应符合上述表格中直管段长度的要求。

（11）、在现场安装时，涡街流量计的上、下游直管段长度应满足上表的要求，即使这样按照日本工业标准JIS Z 8766：2002的规定，涡街流量计现场使用的误差比在实验室最少增大0.125％，如果上、下游直管段不能满足要求，则至少增大0.25％或更多，若是直管段与要求相差太多，则有可能无法进行正常测量。

（12）、如果现场的条件不能提供表中所规定的上游直管段长度时，可采取下述措施：

①、对实验室做出的仪表系数进行修正，日本工业标准JIS Z 8766：2002对直管段不足时的附加不确定度做了具体规定，生产厂家可以按此规定并根据现场的具体情况，对仪表中原有的仪表系数进行修正。注意：此修正只能由涡街流量计的生产厂进行。

②、在涡街流量计上游直管段长度不足，又没有因直管段长度不足而对仪表系数偏移和精度进行修正的有效数据时，可采用在涡街流量计上游加装流动调整器的方法，来消除上游阻流件的影响。流动调整器一般采用单板式流动调整器，此流动调整器需由仪表用户在采购时向生产厂家订购。

2、安装方式

①、涡街流量计按下图的方式进行安装，需要进行压力或温度补偿时，应另备压力变送器和温度变送器。取压孔的位置设置在传感器下游3～5DN处，取压孔直径为6～13mm。测温点设置在传感器下游6～8DN处。（如上图3示）

②、法兰卡装式涡街流 量计在管道上安装时，为确保安装准确可靠，可先将涡街流量计、卡装法兰用螺栓连接后，再将卡装法兰焊接在管道上。为防止焊接时因温度过高造成涡街流量计损坏，应先点焊，而后把涡街流量计拆下，再进行焊接。

③、为了便于维修和检查，可以设置旁路管，旁路管安装在涡街流量计上、下游直管段的外侧，以防止其影响涡街流量计的测量。

④、防瀑型涡街流量计的安装须按照GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备》第15部分：《危险场所电气安装（煤矿除外）》的有关规定进行。

七、转换器的接线与操作

1、仪表接线

用户可按接线端子后的提示说明进行接线

1.1 VORTEX部分

24V: 24V电源正极

COM:电源负极

IOUT: 标准电流输出

POUT:脉冲或频率输出

标准电流和脉冲输出的地端均为COM端

1.2 TEMP部分（温度传感器接线端PT100）

TRT+: PT00正端

TRT--: PT00负端

1.3 COMM部分 （通讯部分）

TRX+：数据发送端

TRX--：数据接收端

1.4 PRESSURE部分 （保留）

2、仪表电源

仪表电源要求：DC24V，范围(18～30V)

仪表内部设计有开关电源，A型表头仪表测量信号地和24V地隔离。其它型号仪表测量信号地和24V地不隔离。

3、仪表脉冲输出

仪表脉冲输出为对地（电源一端）开关输出，仪表内部有3K上拉电阻连接到电源＋端。

三、仪表参数

3.1测量显示

测量时显示：瞬时流量及单位，量程百分比值（对应电流输出和频率输出）。涡街测出频率、累积总量或涡街输出频率，上电后，最下一行显示累积总量，可用键切换至输出频率显示。（详见下图）

图 键盘定义与液晶显示

说明：1、按一下 “”键，仪表显示软件版本号后按“”键出现 “参数设置”画面，然后再按“”键将光标移到“”键下面，按一下“”键进入输入密码“00000”状态，输入密码（19818），再按“”键将光标移到“”下面，按一下“”进入选择操作菜单进行参数设置。如果想返回运行状态，将光标移到 “” 键下面，按一下“” 键即可。

注意：LVTC智能型涡街转换器显示两个频率，一个称测出频率，一个称输出频率。

测出频率———转换器测到的信号频率，这个频率有可能是信号、噪声、工频或振动，未经智能信号处理，如实显示。

输出频率———根据涡街特征，对测出频率进行智能处理后，消除噪声或振动，输出真实的涡街频率信号。

3.2功能选择画面

按一下 “”键，仪表显示软件版本号, 再按“”进入功能选择画面，然后再按“”键，进行选择，在此画面里共有2项功能可选择；

| 参数编号 | 功能内容 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参数设置 | 选择此功能，可进入参数设置画面 |
| 2 | 总量清零 | 选择此功能，可进行仪表总量清零操作 |

3.2.1参数设置

设置方法见3.1

3.2.2总量清零

按一下 “”键，仪表显示软件版本号后按“”键出现 “参数设置”画面，然后再按“”键翻页到“总量清零”，输入总量清零密码00002，按“”键将光标移到“”键下面，按一下“”键，当总量清零密码自动变成“00000”后，仪表的清零功能完成，仪表内部的总量为0。

备注：修改完参数或总量清零后应重新将仪表上电，以确保仪表执行新参数。

3.3用户调试

先按键，进入软件版本显示，然后按键，进入仪表参数菜单，用户可以进入参数设置进行仪表调试。（具体参数详见下表）

LVTC智能型涡街转换器参数一览表

| 编号 | 参数文字 | 设置方式 | 参数范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语 言 | 选择 | 中文、英文 |
| 2 | 测量频率上限 | 选择 | 20～2645Hz |
| 3 | 下限切除频率 | 选择 | 2.51～61.50Hz |
| 4 | 系统增益系数 | 选择 | 0～99 |
| 5 | 系统阈值系数 | 置数 | 0～59999 |
| 6 | 噪声切除系数 | 置数 | 0～59999 |
| 7 | 流量系数整数 | 置数 | 0～599 |
| 8 | 流量系数小数 | 置数 | 0～0.99999 |
| 9 | 流体密度 | 置数 | 0.0000～2.9999 |
| 10 | 流量单位 | 选择 | L/h、、m3/h、kg/ h、t/h |
| 11 | 流量量程上限 | 置数 | 0~999.99 |
| 12 | 流量量程下限 | 置数 | 0~999.99 |
| 13 | 测量滤波时间 | 选择 | 2～32s |
| 14 | 下限信号幅值 | 置数 | 0～59999 |
| 15 | 上限信号幅值 | 置数 | 0～59999 |
| 16 | 输出类型选择 | 选择 | 直接脉冲、频率输出、电流输出 |
| 17 | 频率输出范围 | 选择 | 1～ 5999 H |
| 18 | 仪表通讯地址 | 置数 | 0～99 |
| 19 | 仪表通讯速率 | 选择 | 300～38400 |
| 20 | 电流零点修正 | 置数 | 0.0000～1.9999 |
| 21 | 电流满度修正 | 置数 | 0.0000～3.9999 |
| 22 | 输出电流测试 | 置数 | 0～199.99% |
| 23 | 流量修正允许 | 选择 | 允许、禁止 |
| 24 | 流量修正点1 | 置数 | 0～199.99 |
| 25 | 修正系数值1 | 置数 | 0～3.9999 |
| 26 | 流量修正点2 | 置数 | 0～199.99 |
| 27 | 修正系数值2 | 置数 | 0～3.9999 |
| 28 | 流量修正点3 | 置数 | 0～199.99 |
| 29 | 修正系数值3 | 置数 | 0～3.9999 |
| 30 | 流量修正点4 | 置数 | 0～199.99 |
| 31 | 修正系数值4 | 置数 | 0～3.9999 |
| 32 | 流量修正点5 | 置数 | 0～199.99 |
| 33 | 修正系数值5 | 置数 | 0～3.9999 |
| 34 | 流量修正点6 | 置数 | 0～199.99 |
| 35 | 修正系数值6 | 置数 | 0～3.9999 |
| 36 | 总量低位设置 | 可以修改 | 00000～99999 |
| 37 | 总量高位设置 | 可以修改 | 0000～9999 |
| 38 | 传感器编码1 | 用户设置 | 出厂年、月（0-99999） |
| 39 | 传感器编码2 | 用户设置 | 产品编号（0-99999） |
| 40 | 仪表编码1 | 厂家设置 | 出厂年、月（0-99999） |
| 41 | 仪表编码2 | 厂家设置 | 产品编号（0-99999） |
| 42 | 保密码1 | 用户可改 | 00000～99999 |
| 43 | 保密码2 | 用户可改 | 00000～99999 |

## 3.4设置类参数

设置类参数是指用户根据使用要求，将参数设置一下即可的参数，如通讯类参数。

3.4.1语言选择

目前LVTC智能型涡街转换器可选中文和英文两种语言。

3.4.2通讯地址

通讯地址，又可称为设备编号，是为网络通讯设备选择而设的ID号，用户可根据通讯网络要求设置即可。

3.4.3通讯速率

通讯速率又称通讯波特率，用户按通讯网络要求设置。

3.4.4流体密度

对于气体流量测量，若用户需要质量流量显示，应设置流体密度参数。流体密度单位为kg/m3,参数范围为：0.0000～9.9999，仪表软件根据流体密度，将体积流量转换成质量流量。

3.4.5流量单位

流量单位分为：××.×××L/ h～×××××m3 / h

××.×××kg/ h～×××××T/ h                用户按和来选择。

3.4.6 流量量程上限、流量量程下限

为了使电流输出对应流量范围，用户应设置流量上限和流量下限，流量上限－流量下限，即为流量量程范围，对应电流和频率输出。

3.4.7测量滤波时间

这是一个对流量测量数据进行滤波的时间参数，滤波时间长，仪表显示和输出均波动小，但响应也慢，反之亦然。用户应根据具体应用情况设置。

3.5调试参数类

根据涡街传感器的口径，流体性质，流量测量范围，用户认真选择设定各调试参数，以使涡街转换器达到最佳性能。

3.5.1测量频率上限

测量频率上限指在用户流量范围内，涡街传感器的振动频率上限，LVTC智能型涡街转换器的测量频率上限从20Hz～2300 Hz，每一级频率间隔1.15倍，如：20 Hz、23 Hz、26 Hz……。LVTC智能型涡街－A型转换器测量下限自动设定为上限的1/100，LVTC智能型涡街－B型转换器测量下限自动设定为上限的1/50，LVTC智能型涡街－C型转换器测量下限自动设定为上限的1/25，如设定上限频率为2300 Hz，其测量频率下限自动设为23 Hz。上限频率和下限频率能向上或向下延伸1.3倍。如设为2300 Hz，可测量上限能达到2300 Hz×1.3=2990 Hz。而测量下限能达到23 Hz÷1.3=18 Hz左右。

选择涡街测量频率上限的原则是：以只要能满足测量上限频率即可，尽可能为测量下限频率留有足够的余地。

3.5.2系统增益系数

LVTC智能型涡街转换器内部设计有可编程增益放大器，系统增益即为涡街信号放大倍数。系统增益分为0～99共100级，0级增益最小，99级增益最大。系统增益设置时，仪表显示当前测量状态。

图1

用户应根据仪表测到的信号强度V来设置系统增益。（详见第四章转换器调试）

3.5.3系统阈值系数

系统阈值即信号检测不灵敏区，该参数用来检出有用信号，克服无用噪声，在用户设置好系统增益参数后，再根据信号强度来设置系统阈值。一般情况下，系统阈值数设为信号强度显示数的1/4～1/5。

3.5.4噪声切除系数

由于LVTC智能型涡街转换器检测频率范围较宽，在许多情况下，可能检测到不稳定的涡街超下限信号，但涡街的超下限信号幅值很小，另一方面，理论上讲，不可能彻底消除50Hz工频干扰。LVTC智能型涡街转换器将上述信号统称为噪声信号。根据噪声的幅值特征，用户设置噪声切除系数，可克服这类噪声影响。

3.5.5下限信号幅值

保留，下一步用于克服振动噪声。

3.5.6上限信号幅值

保留，下一步用于克服振动噪声。

3.6仪表输出参数类

LVTC智能型涡街转换器可选三种输出方式：

- 直接脉冲输出———将涡街振动直接输出

- 频率输出方式———按流量量程百分比输出频率

- 电流输出方式———按流量量程百分比输出4～20mA电流

3.6.1输出方式选择

用户根据使用需求，选择三种输出方式中的一种，三种输出方式有各自不同的计算方法。

- 直接脉冲输出：将涡街振动信号放大，整型后输出，其中未加补偿和线性修正运算。

- 频率输出方式：LVTC智能型涡街转换器测出涡街频率，经线性修正运算后，按量程百分比输出0～5KHz的频率脉冲，若用户选择质量流量，则经质量换算后，按质量流量量程百分比输出频率脉冲。

- 电流输出方式：LVTC智能型涡街转换器测出涡街频率，经线性修正后，按流量量程百分比输出4～20mA电流，若用户选择质量流量，则经体积至质量换算后，按质量流量量程百分比输出电流信号。

3.6.2输出频率范围

转换器输出频率范围可选为0～5000Hz方波，用户可根据实际使用情况选择。

3.6.3电流零点修正

由于元器件的离散性，用户需软件修正一下转换器电流输出“0”点，用户用一块高精度万用表（电流表）测转换器输出电流，然后调整 “电流零点修正”参数 ,使电流表指示为4mA。

3.6.4电流满度修正

用户调整好电流零点修正参数后，进行电流满度修正，电流的满度即为20mA ，调整“电流满度修正”参数，使电流表指示为20mA 。

3.6.5输出电流测试

调整好电流输出零点和满度后，用户可用本参数测试转换器的输出电流线性度。用户可分别设0%，20%，50%，70%，100%，来检查输出电流线性度特性。

3.7流量计算类参数

流量计算类参数用于涡街转换器根据测到的涡街频率,计算出体积流量的有关参数。

3.7.1仪表系数（高位、低位）

LVTC智能型涡街转换器的仪表系数有效位是为8位数字，可设范围000.00000～399.99999，单位为P/L，由于LCD点阵数限制 ，仪表系数分为高位和低位两部分，高位部分（整数位）为00000～00399，低位部分（小数位）为.00000～.99999，仪表系数由估算或标定而得，建议用户先估算仪表系数（详见附录1），设置给转换器，然后再根据标定结果，精确设置仪表系数 。

3.7.2流量修正允许

若用户希望启用流量修正功能，则可将流量修正允许参数置成“允许”，反之应置成“禁止”，若置成“允许”状态，则必须正确设置后面的6个流量修正点和对应的 6个流量修正系数。

3.7.3流量修正点和流量修正系数

LVTC智能型涡街转换器采用计算速度较快的折线修正法，这样，对应每一个流量修正区间，有一个流量修正系数。设流量修正点为 PX，流量修正系数为 KX，修正示意图如下：

设各点实际流量为qX ,显示流量为 QX ，最大允许误差为δ，

则：在P1～P2测量点的修正系数为K1，

在整个P1～P2流量点之间，满足

即,用K1修正流量后,流量测量误差在允许范围内。

为计算方便，一般取P1～P2的中间流量点P12，使修正后P12的流量误差位为“0”。

显然,可以导出:

用上式求出K1后,在P1～P2区间两端验算,保证在允许误差范围内。

依此类推，计算各区间的修正系数为KX。

# 四、仪表调试

转换器与涡街频率测量有关的参数仅有4个，即流量测量频率上限、系统增益系数、系统阈值系数，噪声切除系数，其中，测量上限频率为选择参数，因此需要调试的仅为三个参数，规范化调试过程如下：

第一步：选择测量频率上限和下限，以使转换器工作在所选的频率范围内。

第二步：调整管道流量，使流量处在最低可测量流量下，在此流量下，调系统增益系数，观察转换器频率及信号强度显示（如下图），

使信号强度数为V=200～300之间，并且测量频率稳定显示。

第三步：调整系统阈值系数，一般为信号强度的1/3～1/4。这个参数相当于模拟电路的不灵敏区。

第四步：调整管道流量，使流量为0，然后调整噪声切除系数，观察转换器显示（如下图），使测出频率F为“0”。一般情况下，该参数是用于抑制工频干扰，当然也可以用该参数抑制振动噪声。注意，该参数过大，会迫使转换器测量下限升高。

一般情况下，根据测出的噪声强度A值，调整噪声切除系数略大于A值即可。

# 附录一 涡街流量计各口径参数一览表（参考）

| 口径 系数 | Φ20 | Φ25 | Φ40 |  | Φ50 | Φ65 | Φ80 | Φ100 | Φ125 | Φ150 | Φ200 | Φ250 | Φ300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | 6 | 7 | 11.2 |  | 14 | 18.2 | 22.4 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 | 84 |
| K | 140 | 72 | 17.5 |  | 9 | 4.5 | 2.15 | 1.15 | 0.575 | 0.425 | 0.14 | 0.072 | 0.042 |
|  | 157 | 79 | 19.2 |  | 9.9 | 4.7 | 2.4 | 1.24 | 0.63 | 0.355 | 0.154 | 0.078 | 0.046 |
| f汽 | 230 | 100 |  | 50 | 30 | 27 | 22 | 15 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
|  | 3489 | 2200 | 1125 |  | 945 | 1306 | 645 | 460 | 350 | 285 | 225 | 185 | 155 |
| f气 | 120 | 90 | 40 |  | 25 | 20 | 12 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 |
|  | 1745 | 1300 | 900 |  | 850 | 1045 | 330 | 320 | 285 | 185 | 135 | 120 | 120 |
| f液 | 12 | 8 | 4 |  | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|  | 437 | 345 | 150 |  | 135 | 131 | 80 | 65 | 55 | 45 | 40 | 40 | 38 |
| Q汽 | 2.5 | 5 | 10 |  | 15 | 30 | 35 | 50 | 70 | 90 | 200 | 300 | 500 |
|  | 80 | 120 | 300 |  | 150 | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | 4500 | 7500 | 12000 | 18000 |
| Q气 | 3 | 4 | 7 |  | 10 | 15 | 20 | 35 | 42 | 50 | 120 | 150 | 200 |
|  | 40 | 80 | 250 |  | 400 | 800 | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 | 6500 | 8000 | 12000 |
| Q液 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |  | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | 25 | 40 |
|  | 10 | 16 | 30 |  | 50 | 100 | 130 | 200 | 300 | 450 | 800 | 1200 | 2000 |
| Sr---斯特劳哈尔数；d---柱体迎面宽度（mm)； K---仪表系数（1/L）；Q---体积流量（m3/h）； f----旋涡分离频率（ Hz），上下限误差范围在±5‰内。 F----St*V/d；K=N/Q；V=Q/A；M=P×Q；Q=3600f/X。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |